## Sheet1
| Lp. | Flow [l/s] | Diameter [m] | pipe dip [m] | slope [‰] | h [m] | h max [m] | slope min [‰] | slope max [‰] | v [m] | dip is valid | slope is valid | v is valid | h is valid
0 | 1 | 26 | 0.2 | 1.8 | 50.56 | 0.0822 | 0.12 | 5.7198 | 230 | 2.1462 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 18 | 0.2 | 1.1 | 109.7561 | 0.0552 | 0.12 | 7.8376 | 230 | 2.5632 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 44 | 0.6 | 2.85 | 2.214 | 0.1584 | 0.45 | 2.7125 | 52.5 | 0.73852 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 4 | 24 | 0.2 | 1.74 | 24.3243 | 0.0965 | 0.12 | 5.1165 | 230 | 1.6034 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 5 | 19 | 0.2 | 1.02 | 35.7143 | 0.0761 | 0.12 | 6.0574 | 230 | 1.7361 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 87 | 0.6 | 2.51 | 1.5748 | 0.2479 | 0.45 | 1.8993 | 52.5 | 0.78989 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 7 | 16 | 0.25 | 1.79 | 10.3834 | 0.0878 | 0.15 | 5.1544 | 167.5 | 1.0425 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 8 | 15 | 0.25 | 1.76 | 10.3834 | 0.0849 | 0.15 | 5.2924 | 167.5 | 1.0243 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 9 | 118 | 0.6 | 2.42 | 4.25 | 0.2234 | 0.45 | 2.0527 | 52.5 | 1.2321 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 10 | 14 | 0.4 | 2.52 | 1 | 0.1254 | 0.28 | 3.527 | 90 | 0.41663 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 11 | 16 | 0.2 | 1.43 | 81.8182 | 0.056 | 0.12 | 7.7436 | 230 | 2.2309 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 12 | 30 | 0.4 | 2.24 | 9.8361 | 0.1032 | 0.28 | 4.1492 | 90 | 1.1725 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 13 | 18 | 0.2 | 1.15 | 194.3396 | 0.0478 | 0.12 | 8.8625 | 230 | 3.1424 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | 14 | 166 | 0.6 | 2.18 | 8.2883 | 0.2242 | 0.45 | 2.0471 | 52.5 | 1.7238 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 15 | 166 | 0.6 | 2.48 | 35.7895 | 0.1534 | 0.45 | 2.7877 | 52.5 | 2.9156 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 16 | 22 | 0.25 | 1.6 | 35.6522 | 0.0752 | 0.15 | 5.8372 | 167.5 | 1.778 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 17 | 56 | 0.25 | 1.6 | 39.2857 | 0.1215 | 0.15 | 4.0739 | 167.5 | 2.3721 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 18 | 78 | 0.3 | 2.14 | 48.1132 | 0.1261 | 0.18 | 3.7516 | 132.5 | 2.7733 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 19 | 244 | 0.6 | 2.48 | 9.0909 | 0.2702 | 0.45 | 1.7867 | 52.5 | 1.9768 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 20 | 244 | 0.6 | 2.58 |  | 0.0001 | 0.45 | 3750.2917 | 52.5 |  | 1 | 0 | 0 | 1